Инв.№.

Экз.№

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 672-11

Заказчик:  Администрация Мотыгинского района

Объект:      Схема генерального плана городского населенного пункта

рабочий поселок  Южно-Енисейск.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ II

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Первый заместитель директора –

главный инженер	         Ю.И. Кучеренко

Заместитель директора по

градостроительной деятельности					Т.П. Лисиенко

Главный инженер проекта                                                         Л.Г. Устинова

г. Красноярск, 2011г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования

Начальник МГП	                                         Л.Г.Устинова

Главный специалист по архитектуре                            А.И. Кузакова

Инженерная инфраструктура:

Главный специалист 						  Д.Б. Тугужаков

Ведущий инженер						            И.Г. Милашкин

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.	4

1. Территориальное положение.	4

2. Водоснабжение.	4

2.1. Расчет  водопотребления.	4

2.2. Сети водоснабжения.	7

2.2.1. Существующее положение.	7

2.2.2. Проектные предложения.	7

3. Канализация.	9

3.1. Расчет водоотведения.	9

3.2. Сети и сооружения канализации.	9

3.2.1. Существующее положение.	9

3.2.2. Проектные предложения.	10

4. Устройства связи.	11

4.1. Телефонизация.	11

4.2. Радиофикация	12

5. Теплоснабжение.	12

5.1. Общие данные.	12

5.2. Существующее положение.	13

5.3. Проектные предложения.	13

6. Электроснабжение.	15

6.1. Современное состояние.	15

6.2. Проектные предложения.	16

# Введение.

В данной работе сделаны проектные предложения по обеспечению инженерной инфраструктурой р.п.Южно-Енисейск Мотыгинского района  Красноярского края на 1 очередь и расчетный срок.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Раздел «Инженерное оборудование»,  разработан по заданию Заказчика, на основании исходных материалов для проектирования предоставленных  Заказчиком.

# 1. Территориальное положение.

Посёлок городского типа  (р.п.)  Южно- Енисейск расположен на восточном склоне Енисейского кряжа, в 527 км к с.-в. от Красноярска и в 359 км от ж.-д. станции Канск - Енисейский (на линии Красноярск — Тайшет). Статус посёлка городского типа — с 1928 года.

# 2. Водоснабжение.

# 2.1. Расчет  водопотребления.

Водопотребителями р.п.Южно-Енисейск являются:

- население;

- объекты соцкультбыта;

- предприятия местной промышленности.

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, улучшенных покрытий дорог и на нужды пожаротушения.

Население р.п.Южно-Енисейск составляет:

- на первую очередь строительства                                 – 0,653 т.чел.

- на расчетный период                                                      – 0,660 т.чел.

Застройка  р.п.Южно-Енисейск предусматривается 1, 2х этажными зданиями.

Расходы на хозяйственно-питьевые нужды.

Нормы расхода воды приняты по таблице №4 СНиП 2.04.02-84 и составляют– 150 л/сут на 1 человека. Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 20%  от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Общий расход воды на хозяйственно-бытовые, производственные и противопожарные нужды составляет:

– на 1 очередь строительства  – 285,20 м³/сут.

– на Расчетный срок                – 286,80 м³/сут.

Расчеты и расходы сведены в таблице №2.1.4.

Расчет водопотребления.

Таблица №2.1.1.

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население т.чел | Расход м³/сут | Население т.чел | Расход м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 150 | 0,653 | 97,95 | 0,66 | 99,00 |
| Итого |  |  | 0,653 | 97,95 | 0,66 | 99,00 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 20% |  | 19,60 |  | 19,80 |
| Всего |  |  | 0,653 | 117,55 | 0,66 | 118,80 |

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог.

Таблица №2.1.2

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 50 | 0,653 | 32,65 | 0,66 | 33,00 |

Расход воды на пожаротушение.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по таблице №7 приложений к ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Расчетные расходы на пожаротушение.

Таблица №2.1.3

| № п/п | Объекты пожаро- тушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружное пожаротушение | 0,653 | 1 | 10 | 10 | 108,00 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 135,00 |
| Расчетный срок. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,660 | 1 | 10 | 10 | 108,00 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 135,00 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 10 л/сек на наружное пожаротушение. На расчетный срок 1 по 10 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарные расходы по р.п.Южно-Енисейск сведены в таблицу №2.1.4.

Объемы водопотребления р.п.Южно-Енисейск.

Таблица №2.1.4

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 117,55 | 118,80 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 32,65 | 33,00 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 135,00 | 135,00 |
| Всего |  | 285,20 | 286,80 |

# 2.2. Сети водоснабжения.

# 2.2.1. Существующее положение.

Водоснабжение р.п.Южно-Енисейск осуществляется с помощью зонированной системы водоснабжения, в составе  водоприемного колодца, насосной станции, регулирующего резервуара V=55м³ и сетей водоснабжения.

Водопользование осуществляется при помощи  водоразборных колонок.

Жилая застройка находящаяся вне зоны действия централизованной системы водоснабжения, обеспечивается водой при помощи колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин.

# 2.2.2. Проектные предложения.

На 1 очередь:

Проектом предлагается строительство  системы централизованного водоснабжения для обеспечения населения водой питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды, а так же на нужды пожаротушения в составе водозабора на основе артезианских скважин для добычи подземных (подрусловых) вод, насосной станции, станции обеззараживания и водоподготовки, а так же сетей водоснабжения. Водопровод проектом предлагается объединенный, для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и нужды пожаротушения.

В составе водозаборных сооружений так же предусматриваются резервуары хранения противопожарного и регулирующего запасов воды.  Существующий резервуар на расчетный срок сохраняется.

Ввиду того что в настоящее время в районе р.п.Южно-Енисейск  отсутствуют разведанные месторождения подземных вод, проектом предлагается выполнить гидрогеологические изыскания для определения и обоснования места расположения проектируемого водозабора. Проектом предлагается участок для размещения водозабора выше р.п.Южно-Енисейск по течению р.Удерей.

Водоснабжение объектов общественно-деловой застройки и проектируемых жилых кварталов предлагается централизованное. Для существующей и проектируемой жилой застройки проектом предлагается водопользование с устройством вводов водопровода в здания.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Проектом предлагается использовать установки обеззараживания с использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76.

Необходимо  выполнить  обустройство  зон  санитарной охраны I, II, III поясов источников водоснабжения.

Проектом предлагается выполнять  строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру, водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, в соответствии с ТП 901-09-11.84. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Насосная станция второго подъема по ТП 901-02-123. Резервуары хранения запаса воды по ТП 901-4-94 с.86 емкостью 50м³, три резервуара.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурсо- и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

На расчетный срок:

На Расчетный срок в р.п.Южно-Енисейск  проектом предусматривается строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Водоснабжение предусматривается централизованное для новых жилых кварталов, а так же для кварталов общественно-деловой застройки, для существующей жилой застройки при помощи водоразборных колонок. Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать.

Объем работ по объектам водоснабжения  сведен в таблицу №2.2.2.1.

Объемы работ по объектам водоснабжения.

Таблица№2.2.2.1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопровода из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø110мм. | м.п. | 7180,0 | 775,0 |
| 2 | Строительство водозабора на основе скважин для добычи подземных вод мощностью до 150м³/сут. | соор. | + | - |
| 3 | РЧВ, в составе водозаборных сооружений, V=50м³ | соор. | 3 | - |
| 4 | Станция обеззараживания V=120м³/сут | соор. | 1 | - |
| 5 | Насосная станция* II-го подъема, Н=30м; V=150м³/час. | соор. | 1 | - |
| 6 | Проведение гидрогеологических изысканий |  | + | - |

примечание*: мощность насосной станции дана с учетом расхода воды на противопожарные нужды.

# 3. Канализация.

# 3.1. Расчет водоотведения.

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население;

- местная промышленность;

- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и составляют:

- 150 л/сут на человека.

Общий расход сточных вод  составляет:

– на 1 очередь строительства  - 117,75 м³/сут.

– на Расчетный срок                 - 118,80 м³/сут.

Расходы сточных вод хозяйственно-бытовой канализации  сведены в таблицу №3.1.1.

Объемы  водоотведения.

Таблица №3.1.1.

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население т.чел | Расход м³/сут | Население т.чел | Расход м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 150 | 0,653 | 97,95 | 0,660 | 99,00 |
| Итого |  |  | 0,653 | 97,95 | 0,660 | 99,00 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности (обеспечение населения услугами и продуктами питания) | 20% |  | 19,60 |  | 19,80 |
| Всего |  |  | 0,653 | 117,55 | 0,660 | 118,80 |

# 3.2. Сети и сооружения канализации.

# 3.2.1. Существующее положение.

В настоящее время сети и сооружения  централизованной канализации в р.п.Южно-Енисейск отсутствуют. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

# 3.2.2. Проектные предложения.

Проектом предлагается строительство системы централизованной канализации для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод и их отвода на  очистные сооружения.

Для этого предлагается строительство комплекса очистных сооружений за границей поселка с соблюдением зон санитарной охраны.

Проектом предлагается схема организации канализования разделенная на два этапа в соответствии с планом развития поселка.

Сточные воды от населения и объектов общественно-делового назначения собираются в индивидуальных герметичных выгребах с последующим вывозом на очистные сооружения.

В дальнейшем выполняется строительство системы канализационных трубопроводов для передачи сточных вод от абонентов на очистные сооружения.

1 очередь:

На 1 очередь развития проектом предлагается строительство очистных сооружений полной  биологической очистки с механическим обезвоживанием и системой обеззараживания с использованием гипохлорита натрия NaCIO  марки «А» по ГОСТ 10086-76. В составе очистных сооружений проектом предлагается сливная станция с резервуаром-накопителем, канализационная насосная станция. Сооружения предлагается использовать  модульного типа, высокой заводской готовности.  Выпуск очищенных вод предусматривается в р.Удерей, ниже по течению реки от населенного пункта. Тип выпуска русловой. Место выпуска определяется на последующих стадиях проектирования.

Расчетный срок:

Проектом предлагается расширение централизованной системы самотечной канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующим отводом их на очистные сооружения.

Проектируемые канализационные самотечные сети проектом предлагается выполнять из асбестоцементных напорных труб класса ВТ-9 по ГОСТ 539-80*.

В зданиях,  не подключенных к централизованной системе канализации, канализование сточных вод производится в индивидуальные герметичные выгребы.  Стоки вывозятся  специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

Мощность очистных сооружений проектируется с учетом приема сточных вод от абонентов, не имеющих подключения к системе централизованной канализации. Объемы работ по сетям канализации сведены в таблицу №3.2.1.

Объем работ по сетям канализации.

Таблица №3.2.1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство самотечной канализации из асбестоцементных напорных труб Ø150мм, класса ВТ-9 по ГОСТ 539-80*, с уплотнением грунта основания | м.п. | 5990,0 | 934,0 |
| 2 | Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки мощностью 120 м³/сут | соор. | 1 | - |

# 4. Устройства связи.

# 4.1. Телефонизация.

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых устройств,  входят:

- телефонные аппараты;

- телефоны-автоматы.

Проектом предусматривается расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г.Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г.Новосибирск.

Норма телефонной плотности для сельских населённых пунктов – 20% ная телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

На расчетный срок по данным технико-экономического расчета количество квартир – 210 шт.

Для обеспечения квартирного сектора необходимо 42 телефонных номеров.

Число телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, а именно – 3 шт. Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 10 шт.

Проектом  предлагается установить терминалы спутниковой связи в комплекте с таксофоном спутниковой связи.

Телефонов-автоматов:

0,6*4=2,4 шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число стационарных телефонных аппаратов составляет 42+10+3=55 шт.

На территории р.п.Южно-Енисейск  функционирует сотовая связь, представленная основными операторами.

# 4.2. Радиофикация

Проектом предусматривается  радиовещание в диапазоне УКВ.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения 1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 1 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 1 уличных громкоговорителей соответствуют 44 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  11,0 Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ

(для жилой части, встроено-пристроенных помещений и соцкультбыта)

Таблица №5.2.1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 55 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 1 | из них 1 громкоговорителя |

# 5. Теплоснабжение.

# 5.1. Общие данные.

Климатические данные:

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон I В. Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха                      - минус 44ºС

для проектирования отопления и вентиляции

( средняя наиболее холодной пятидневки )

- средняя температура отопительного периода                   - минус 8,6ºС

- продолжительность отопительного периода                     - 258 дней

Общие данные:

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий определен по общей площади и укрупненному показателю максимального теплового потока.

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

# 5.2. Существующее положение.

Система теплоснабжения основана на индивидуальных теплогенераторах установленных у потребителей.  Тепловая энергия в основном на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Централизованное теплоснабжение отсутствует.

# 5.3. Проектные предложения.

Существующая схема организации теплоснабжения не изменяется.

К обеспечению индивидуальным теплоснабжением и горячим водоснабжением приняты все 1-2 этажные жилые дома и общественно-деловые здания в проектируемых и существующих кварталах. Теплоснабжение жилых домов частного сектора усадебной застройки принято от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

При определении среднечасовых расходов тепла на горячее водоснабжение, норма расхода горячей воды при температуре 65ºС принята по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» в общественных зданиях в зависимости от назначения.

1 очередь и Расчетный срок:

Расчет потребности в тепловой энергии  жилищно-коммунального сектора выполнен на основании данных генерального плана размещения нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилищного фонда.

Расчетный расход  тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Норма расхода горячей воды при температуре разбираемой воды 65ºС принята по СНиП 2.04.01.85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

- в общественных зданиях - в зависимости от их назначения.

Котельные проектируются встроенно-пристроенные, либо в отдельно стоящих зданиях в зависимости от назначения зданий и мощности котельных.

Проектируемые объекты бюджетных учреждений и проектируемые общественно-деловые здания проектом предлагается обеспечить индивидуальными котельными, расположенными во встроенно-пристроенных либо отдельно стоящих сооружениях, оборудованными электрокотлами, либо котлами работающими на твердом топливе. Котельные, расположенные в отдельно стоящих зданиях предлагается разместить на коммунальной территории, выделенной в пределах границ земельных участков проектируемых учреждений.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки  р.п.Южно-Енисейск  осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых. Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектом предлагается, индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Объемы потребления тепловой энергии.

Таблица №5.3.1.

| № п/п | Наименование | Этапы развития |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь, МВт. | Расчетный срок, МВт. |
| 1 | Жилой фонд* | 4,980 | 5,032 |
| 2 | Объекты соц-культ. бытовые | 0,341 | 0,438 |
| Всего |  | 5,321 | 5,470 |

Примечание*:  в объем  потребления тепловой энергии жилым фондом включены так же жилые дома обеспеченные от индивидуальных источников теплоснабжения.

р.п.Южно-Енисейск.

Тепловые нагрузки

культурно-бытового обслуживания

на 1 очередь

Таблица №5.3.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | Детские дошкольные учреж- дения (ДОУ). | 0,09 | 0,022 | 0,003 | – | 0,115 |
| 2 | Общеобразовательные школы. | 0,096 | 0,018 | 0,001 | – | 0,115 |
| 3 | Поликлиники. | 0,015 | 0,009 | 0,001 | – | 0,025 |
| 4 | Предприятия торговли. | 0,022 | – | 0,001 | – | 0,023 |
| 5 | Предприятия общественного питания. | – | – | – | – | – |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания. | – | – | – | – | – |
| 7 | Клубные помещение. | 0,023 | 0,013 | 0,001 | – | 0,037 |
| 8 | Бани. | – | – | – | – | – |
| 9 | Пожарное депо. | 0,02 | 0,005 | 0,001 | – | 0,026 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,341 |

р.п.Южно-Енисейск.

Тепловые нагрузки

культурно-бытового обслуживания

расчетный срок

Таблица №5.3.3.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | Детские дошкольные учреж- дения (ДОУ). | 0,09 | 0,022 | 0,003 | – | 0,115 |
| 2 | Общеобразовательные школы. | 0,114 | 0,022 | 0,001 | – | 0,137 |
| 3 | Поликлиники. | 0,023 | 0,014 | 0,001 | – | 0,038 |
| 4 | Предприятия торговли. | 0,026 | – | 0,002 | – | 0,028 |
| 5 | Предприятия общественного питания. | 0,016 | 0,027 | 0,007 | – | 0,05 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания. | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 7 | Клубные помещение. | 0,023 | 0,013 | 0,001 | – | 0,037 |
| 8 | Бани. | – | – | – | – | – |
| 9 | Пожарное депо. | 0,02 | 0,005 | 0,001 | – | 0,026 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,438 |

# 6. Электроснабжение.

# 6.1. Современное состояние.

Электроснабжение р.п.Южно-Енисейск осуществляется от электрических сетей ОАО «Красноярскэнерго» филиал «Северные электрические сети».

Основным источником энергоснабжения является ПС «Раздолинская» 220/6кВ.

Так же имеется резервный дизель-генератор.

Распределение энергии выполняется на напряжение 0,4кВ по ВЛ-КЛ 6 кВ. Распределительные сети по данным эксплуатирующих организаций имеют высокую степень износа.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в 1-2 этажных домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части р.п.Южно-Енисейск  с усадебной застройкой плит электрических. Нагрузка принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7.

Электрические нагрузки р.п.Южно-Енисейск  сведены в таблицу №6.1.1.

Электрические нагрузки.

Таблица №6.1.1.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | кВт | 316,0 | 363,0 |
| 2 | Общественные здания | кВт | 250,0 | 300,0 |
| Всего |  |  | 566,0 | 663,0 |

# 6.2. Проектные предложения.

1 очередь и расчетный срок:

Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей электроснабжения 6/0,4 кВ и трансформаторных подстанций  6/0,4 кВ, а так же зданий и оборудования дизель-генераторной.

Для энергоснабжения проектирумых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 6/0,4 кВ и воздушных линий энергоснабжения ВЛ 6 кВ.

Объемы работ.

Таблица №6.2.1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 160 кВа | шт. | 1 |  |
| 4 | Строительство ЛЭП ВЛ 6 кВ на опорах железобетонных. | м.п. | 1130,0 |  |